附表1：

软化水系统进水水质要求、出水质量

| 序号 | 软化系统 名称 | 进水水质 （适用范围） | 出水水质（mmol/L） |  |  | 主要特点 | 适用场合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硬度 | 碱度 | 含盐量 |  |  |
| 1 | 单级钠离子 交换系统 | 1进水碱度 较低 2进水总硬 度＜6.5mmol/L | ≤0.03 | 与进水 相同 | 进水中Ca2+、 Mg2+变成Na+， 其余不变 | 1流程简单、操作方便 2不能降低碱度 3含盐量较原水稍有 增加 | 1取决于锅炉或工业生产的要求 2取决于锅炉控制的炉水碱度和溶解固形物 3低压工业锅炉 |
| 2 | 双级钠离子 交换系统 | 1进水碱度 较低 2进水总 硬度＜10mmol/L | ＜0.005 | 与进水 相同 |  | 1出水残余硬度很低 2可降低盐耗 3设备较多 |  |
| 3 | 石灰-钠离子 交换系统 | 1碳酸盐硬度 较大＞3mmol/L 2浊度较大 | ≤0.03 | 0.8-1.2 | 下降,其值按 石灰处理计算 | 1降低硬度的同时也降低了碱度 2进水为地面水时，可将除浊度、软化、脱碱合并进行，系统较经济 3石灰系统劳动强度大，易堵塞 | 1进水碳酸盐硬度较大 2进水浊度较大 |
| 4 | 氢、钠并联 系统 | 碳酸盐硬度较大， 且与总硬度之比＞0.5 | ≤0.03 | 0.5-1.0 | 下降，其值约为减少的碳酸盐硬度 | 1使原水软化和降低碱度 2被处理水中的含盐量有所降低 3设备规格较串联系统小 4要求操作控制可靠，运行启动时应先开钠型设备，后开氢型设备，以避免出酸性水 |  |
| 5 | 弱酸树脂氢 -钠串联系统 | 1进水碳酸盐 硬度＞1mmol/L 2进水非碳酸盐 3硬度较小，或有负硬 | ≤0.03 | 0.5-0.7 |  | 1酸耗低 2工作交换容量大 | 由于弱酸树脂中基本无黄酸基团，为了使出水碱度不至太高，原水硬度与碱度之比最好接近于1（亦即原水无负硬度或少量负硬度） |
| 6 | 强酸树脂氢 -钠串联系统 | 1进水总盐硬度较大 2碳酸盐硬度与总盐硬度的比值＜0.5 3与序号5相比所适应的原水硬度更大些 进水非碳酸盐硬度较小，或有负硬 | ≤0.03 | 0.5-0.7 |  |  |  |
| 7 | 反渗透、电渗析-钠离子交换系统 | 1进水含盐量较高 2进水碱度不大， 硬度较高但＜10mmol/L |  |  |  | 软化、脱碱，同时降低总含盐量 |  |
| 8 | 全自动钠 离子系统 | 原水硬度 ＜8mmol/L | ≤0.03 |  |  | 1全自动运行，安装简便快捷 2流量型控制，以确保运行的经济可靠 3低盐耗、低水耗 4维护简单、故障率低 | 目前广泛用于各种工业与民用软化水的制备，如工业锅炉供水、供热空调系统补充水、优质生活用水等。 |

附表2：

复床式离子交换除盐系统及膜法除盐系统进水要求、出水水质

| 序号 | 系统名称 |  | 出水水质 |  | 进水要求 | 实用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电导率（25℃，us/cm） | SiO2 （mg/L） |  |  |
| 1 | 一级除盐 H-D-OH | 顺流 再生 | ≤10 | ＜0.1 | 1总阳子含量＜6mmol/L 2强酸性阴离子总含量＜1.5mmol/L 3硅酸根含量＜15mg/L | 补给水率高的中压锅炉,当进水碱度小于0.5mmol/L或有石灰处理时,可不设除二氧化碳器 |
|  |  | 逆流 再生 | ＜5 |  |  |  |
| 2 | 一级除盐加混床 H-D-OH-H/OH |  | ＜0.2 | ＜0.02 | 1总阳离子含量＜10mmol/L 2强酸性阴离子总含量＜1.5-3mmol/L | 高压及以上汽包锅炉和直流炉 |
| 3 | 弱酸一级除盐 HVW-H-D-OH | 顺流 再生 | ≤10 | ＜0.1 | 1进水碱度＞4mmol/L 2含钠量较低 | 1中压锅炉补给水率高； 2当采用阳双室（双层）床进口水硬度与碱度的比值等于1-1.5为宜,阳离子交换器串联再生 3锅炉压力大于5.9MPa时,出水电导率小于5us/cm |
|  |  | 逆流 再生 | ＜5 |  |  |  |
| 4 | 弱酸一级除盐加混床 HVW-H-D-OH-H/OH |  | ＜0.2 | ＜0.02 |  | 同2、3 |
| 5 | 弱碱一级除盐 H-D-OHw-OH或 H-OHw-D-OH | 顺流 再生 | ≤10 | ＜0.1 | 1总阳离子含量＜6mmol/L 2强酸性阴离子总含量＞1.5mmol/L 3有机物含量高 | 1阴离子交换器串联再生或采用双室（双层）床 2锅炉压力大于5.9MPa时,出水电导率小于5us/cm |
|  |  | 逆流 再生 | ＜5 |  |  |  |
| 6 | 弱碱一级除盐加混床 H-D-OHw-OH-H/OH或 H-OHw-D-OH-H/OH |  | ＜0.2 | ＜0.02 |  | 同2、5 |
| 7 | 弱酸弱碱一级除盐 Hw-H-D-OHw-OH或 Hw-H-OHw-D-OH |  | ≤10 | ＜0.1 | 1进水碱度高 2强酸阴离子含量高 | 1可采用阳、阴双室（双层）床或串联再生 2锅炉压力大于5.9MPa时,出水电导率小于5us/cm |
| 8 | 弱酸弱碱一级除盐加混床 Hw-H-D-OHw-OH-H/OH或 Hw-H-OHw-D-OH-H/OH |  | ＜0.2 | ＜0.02 | 1进水碱度高 2强酸阴离子含量高 3出水水质要求较高 | 同7 |
| 9 | 二级除盐 H-D-OH-H-OH |  | 0．2-1 | ＜0.02 | 1进水碱度高 2含盐量高 | 阳阴离子交换器分别串联再生 |
| 10 | 二级除盐加混床 H-D-OH-H-OH-H/OH |  | ＜0.2 | ＜0.02 | 同2、9 | 阳阴离子交换器分别串联再生 |
| 11 | 强酸弱碱加混床 H-D-OHw-H/OH或 H-OHw-D-H/OH |  | ＜0.5 | ＜0.1 | 1进水中强酸阴离子含量高 2二氧化硅含量低 |  |
| 12 | 反渗透后一级除盐加混床 RO-H-D-OH-H/OH |  | 0.1 | ＜0.02 | 高含盐量进水或苦咸水、海水 |  |
| 13 | 反渗透加一级或二级混床 RO-H/OH 一二级精制H/OH |  | 0.1 | ＜0.02 | 进水含盐量较高 |  |
| 14 | 反渗透（电渗析）后一级除盐加混床 RO（或ED）-H-D-OH-H/OH |  | 0.1 | ＜0.02 | 高含盐量进水或苦咸水、海水 |  |

注：本表系统中名称符号表示

H—强酸阳离子交换器（阳床）  Hw--弱酸阳离子交换器

D—除二氧化碳器（脱气塔）    OH—强碱阴离子交换器（阴床）

OHw--弱碱阴离子交换器         H/OH—混合离子交换器

RO—反渗透脱盐装置            ED—电渗析脱盐装置