附表2：

复床式离子交换除盐系统及膜法除盐系统进水要求、出水水质

| 序号 | 系统名称 |  | 出水水质 |  | 进水要求 | 实用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电导率（25℃，us/cm） | SiO2 （mg/L） |  |  |
| 1 | 一级除盐 H-D-OH | 顺流 再生 | ≤10 | ＜0.1 | 1总阳子含量＜6mmol/L 2强酸性阴离子总含量＜1.5mmol/L 3硅酸根含量＜15mg/L | 补给水率高的中压锅炉,当进水碱度小于0.5mmol/L或有石灰处理时,可不设除二氧化碳器 |
|  |  | 逆流 再生 | ＜5 |  |  |  |
| 2 | 一级除盐加混床 H-D-OH-H/OH |  | ＜0.2 | ＜0.02 | 1总阳离子含量＜10mmol/L 2强酸性阴离子总含量＜1.5-3mmol/L | 高压及以上汽包锅炉和直流炉 |
| 3 | 弱酸一级除盐 HVW-H-D-OH | 顺流 再生 | ≤10 | ＜0.1 | 1进水碱度＞4mmol/L 2含钠量较低 | 1中压锅炉补给水率高； 2当采用阳双室（双层）床进口水硬度与碱度的比值等于1-1.5为宜,阳离子交换器串联再生 3锅炉压力大于5.9MPa时,出水电导率小于5us/cm |
|  |  | 逆流 再生 | ＜5 |  |  |  |
| 4 | 弱酸一级除盐加混床 HVW-H-D-OH-H/OH |  | ＜0.2 | ＜0.02 |  | 同2、3 |
| 5 | 弱碱一级除盐 H-D-OHw-OH或 H-OHw-D-OH | 顺流 再生 | ≤10 | ＜0.1 | 1总阳离子含量＜6mmol/L 2强酸性阴离子总含量＞1.5mmol/L 3有机物含量高 | 1阴离子交换器串联再生或采用双室（双层）床 2锅炉压力大于5.9MPa时,出水电导率小于5us/cm |
|  |  | 逆流 再生 | ＜5 |  |  |  |
| 6 | 弱碱一级除盐加混床 H-D-OHw-OH-H/OH或 H-OHw-D-OH-H/OH |  | ＜0.2 | ＜0.02 |  | 同2、5 |
| 7 | 弱酸弱碱一级除盐 Hw-H-D-OHw-OH或 Hw-H-OHw-D-OH |  | ≤10 | ＜0.1 | 1进水碱度高 2强酸阴离子含量高 | 1可采用阳、阴双室（双层）床或串联再生 2锅炉压力大于5.9MPa时,出水电导率小于5us/cm |
| 8 | 弱酸弱碱一级除盐加混床 Hw-H-D-OHw-OH-H/OH或 Hw-H-OHw-D-OH-H/OH |  | ＜0.2 | ＜0.02 | 1进水碱度高 2强酸阴离子含量高 3出水水质要求较高 | 同7 |
| 9 | 二级除盐 H-D-OH-H-OH |  | 0．2-1 | ＜0.02 | 1进水碱度高 2含盐量高 | 阳阴离子交换器分别串联再生 |
| 10 | 二级除盐加混床 H-D-OH-H-OH-H/OH |  | ＜0.2 | ＜0.02 | 同2、9 | 阳阴离子交换器分别串联再生 |
| 11 | 强酸弱碱加混床 H-D-OHw-H/OH或 H-OHw-D-H/OH |  | ＜0.5 | ＜0.1 | 1进水中强酸阴离子含量高 2二氧化硅含量低 |  |
| 12 | 反渗透后一级除盐加混床 RO-H-D-OH-H/OH |  | 0.1 | ＜0.02 | 高含盐量进水或苦咸水、海水 |  |
| 13 | 反渗透加一级或二级混床 RO-H/OH 一二级精制H/OH |  | 0.1 | ＜0.02 | 进水含盐量较高 |  |
| 14 | 反渗透（电渗析）后一级除盐加混床 RO（或ED）-H-D-OH-H/OH |  | 0.1 | ＜0.02 | 高含盐量进水或苦咸水、海水 |  |

注：本表系统中名称符号表示

H—强酸阳离子交换器（阳床）  Hw--弱酸阳离子交换器

D—除二氧化碳器（脱气塔）    OH—强碱阴离子交换器（阴床）

OHw--弱碱阴离子交换器         H/OH—混合离子交换器

RO—反渗透脱盐装置            ED—电渗析脱盐装置